| 附件2 云南省人防行业整治过滤吸收器质量核查指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过滤吸收器出厂时间 | 核查项目名称 | 核验内容 | 合格标准 | 核验办法 | 备 注 |
| 1 | 2014年5月之前 | LX-1000-1、LX-500-2、 73-2-1000、77-2-500 | ·核实原竣工验收文件资料中的过滤吸收器合格证等信息是否与现场安装的过滤吸收器产品一致； | 信息一致，为合格 信息不一致，为不合格 | 紫外灯 | 铜版纸+版纹防伪印刷+无色荧光防伪油墨+核微孔防伪标识+国家人民防空办公室防化产品质量检验中心检验章 |
|  |  |  | ·核实过滤吸收器产品标志标识是否与维护使用说明书一致。 | 信息一致，为合格 信息不一致，为不合格 | 现场核对 |  |
| 2 | 2014年5月-2016年12月 | RFP-1000、RFP-500 | ·核实原竣工验收文件资料中的过滤吸收器合格证、电子身份证（防伪芯片）信息是否与现场安装的过滤吸收器产品一致； | 信息一致，为合格 信息不一致，为不合格 | 手持式电子身份证阅读机 |  |
|  |  |  | ·核实过滤吸收器产品标志标识是否与使用维护说明书一致。 | 信息一致，为合格 信息不一致，为不合格 | 现场核对 |  |
| 3 | 2017年1月之后 | RFP-1000、RFP-500 | ·登录国家人民防空网防化产品查证系统，核实工程现场过滤吸收器相关信息是否与查证系统一致； | 信息一致，为合格 信息不一致，为不合格 | 国家人民防空网防化产品查证系统 | www.ccadh.com |
|  |  |  | ·核实过滤吸收器产品标志标识是否与使用维护说明书一致。 | 信息一致，为合格 信息不一致，为不合格 | 现场核对 |  |
| 注意：正常情况下，过滤吸收器在通电灯亮几分钟后会有臭氧味道。通过以上方法核验后仍有疑义的，建议打开过滤吸收器两端盖板，分别查验进口处和出口处，口处碳化板上碳颗粒直径≤0.9mm为合格。 |  |  |  |  |  |  |